四川省达州市高级技工学校

消防系统维护保养及相关服务

比

选

文

件

四川省达州市高级技工学校

2018年 9月14日

目  录

第一章  比选函	3

第二章  比选要求	3

一、参数	3

二、履约要求	5

三、合格投标人条件	6

四、报名时间、地点、提供招标文件时间	6

五、投标截止时间和开标时间	6

六、投标文件数量：正本一套和副本二套…………………...........…… 7

七、投标时比选人有权要求投标人提供6-1、6-2证明文件复印件，正、副本原件待查.......................................7

第三章  投标人须知	8

一、投标函	8

二、投标报价	8

三、投标书中所附证明应符合比选文件规定	8

四、投标文件的式样和签署	8

五、投标截止期	8

六、开标	8

七、中标通知书	8

八、其它	8

九、比选程序	9

第四章  附件	10

附件1  投标函	10

附件2 法定代表人授权书	11

附件3 开标一览表	11

附件4  报价明细表	12

附件5 拟投入本项目人员情况表	12

附件6 项目实施方案	13

附件7  依法缴纳税收和社会保障资金承诺书	13

附件8  无重大违法记录、具备必须的设备和专业技术能力、良好的商业信誉和健全的财务会计制度等书面申明	14

第一章  比选函

四川省达州市高级技工学校作为比选人，对达州市高级技工学校消防系统维护及相关服务进行比选，特邀请符合要求的单位前来投标。

第二章 比选要求

| 序号 | 产品 名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、消防设施维护保养范围 消防设施维护保养范围为四川省达州市高级技工学校消防设施系统，即学生宿舍两栋楼。 二、消防栓系统 （一）消防栓系统维修保养内容 1.维修内容 在合同期内，负责整个消防栓系统的所有维修，维修所需的材料费用根据合同规定执行。 2.保养、检查的主要内容 （1）检查室内外消火栓箱配件是否完好齐全，包括消火栓出水口是否渗漏，水带是否完好，对松脱部件进行紧固调整，并进行必要的清洁工作； （2）检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏，对生锈脱漆部位进行清理补漆，检查开关是否易操作，对开关定期加油润滑； （3）检查消防栓系统管道、支架是否完好稳固，室内管道系统有否渗漏滴水，系统有否物理损坏； （4）检查消火栓系统的水压是否达到设计要求。 3.保养、检查计划 自合同生效日期开始计算，每个月对消防栓系统以年有的保养、检查内容进行一次保养、检查。（可分批进行） （二）定期测试的内容及测试周期 1.每个月检查室内消火栓箱配件是否完好齐全，包括消火栓出水口是否渗漏，水带是否完好，对松脱部件进行紧固调整，并进 行必要的清洁工作。 2.每个月检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏。 3.每个月对消火栓进行水压试验，检查水压是否达到消防规范要求。 三、自动喷水灭火系统 （一）维修保养内容 1.维修内容 合同期内，负责整个喷淋系统的维修，维修所需的材料费用根据合同规定执行。 2.保养、检查的主要内容 （1）检查喷淋系统管道、支架是否完好稳固，整个管道系统及附件有否渗漏滴水； （2）视觉检查所有喷淋头是否美观完好，不漏水滴； （3）检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏，检查开关是否易操作，对开关定期加油润滑； （4）检查湿式报警阀上、下的压力表的读数是否正常。 3.保养、检查计划 自合同生效日期开始计算，每季度要完成整个喷淋系统阀门状态的检查，其它的保养、检查内容每个月定期分批进行一次。 （二）定期测试的内容及测试周期 1.每月对所有水力警铃进行试验。 2.每月测验喷淋系统的末端试验装置，检测水流指示器报警功能。 3.每个月进行一次排水阀的减压试验，检查是否能自动启动水泵。 4.每年对整个喷淋系统的管道进行清洗排污。 四、火灾自动报警系统 （一）维修保养内容 1.维修内容 合同期内，负责整个火灾自动报警系统的所有维修，维修所需的材料费用根据合同规定执行。 2.保养、检查的主要内容 （1）检查烟、温感探测器、喇叭、警铃、蜂鸣器、破玻按钮、门灯、模块的外观，是否有遮挡物，设施是否松动，各探头、模块的工作状态是否正常； （2）检查主控屏、充电器、打印机的工作状态是否正常,有否故障报警； （3）检查所有控制线、线管、线槽和各控制盘的线路； （4）检查工作电池组、充电器的工作状态，备用电池的连接状态； （5）对主控屏、充电器的内部进行全面清洁； （6）对该系统的烟、温感探头进行外观清洁（不包括探头清洗工作）； （7）对监视模块、控制模块、反馈模块检查。 3.保养、检查计划 （1）检查项目每个月进行一次； （2）主控屏、充电器的保养工作每季度进行一次； （3）探头的清洁工作以年为一个周期，每月分批进行，一年对所有探头的外观进行清洁工作（不包括探头清洗工作）。 （二）定期测试的内容及测试周期 1.每月抽测烟、温感探测器的报警功能，同时检查相关的联动报警功能（如：主控屏报警等），每次抽测探头数量为每层探测器总数的20%，半年内循环测试完所有烟、温感探测器。 2.每月抽测一定数量的破玻按钮，测试相关的联动、报警功能（如：主控屏报警等），3个月内循环测试完所有破玻按钮。 3.每月抽测主控屏的各项控制功能。 4.每月抽测一定数量的水流开关和开关指示的报警功能。 5.每三个月对自动报警系统的后备电源进行自动转换测试；每半年进行一次在自动报警系统只有后备电源支持下的所有报警、联动功能和控制的测试。 五、消防联动控制系统 （一）维修保养内容 1.维修内容：在合同期内，负责消防联动系统设施的所有维修任务，维修所需的材料费用根据合同规定执行。 2.保养、检查的主要内容 （1）检测防火卷帘、防火门的动作功能，检查状态工作情况； （2）检测消防广播动作功能，检查状态响应情况； （3）检测电话系统的动作功能，检查状态响应情况； （4）检测消防泵的远程动作功能，检查运行状态响应情况； （5）检测消防控制台的常规操作，及内部线路的检测。 3.保养、检查计划 在合同期内，所有的保养检查工作每个月进行一次。 （二）定期测试的内容及测试周期 1.每月按计划检查、并检测有无讯号到消防中心。 2.每月检查联动设施的动作功能，消防中心有否显示功能，保证正常运行。 3.每季度检测控制台的内部线路，进行控制台的维护保养。 六、安全出口、应急灯系统 （一）维修保养内容 1.维修内容：在合同期内，负责安全疏散应急系统的所有维修，维修所需的材料费用根据合同规定执行。 2.保养、检查的主要内容 （1）检查应急灯表面是否完好无损，按钮是否正常动作，工作指示是否正常； （2）检查疏散指示标志表面是否完好无损，按钮是否正常动作，工作指示是否正常； （3）检查工作电池组、充电器的工作状态，电池的连接状态。 3.保养、检查计划；检查项目每月进行一次。 （二）定期测试的内容及测试周期 1.每月试验切断正常供电，测量应急灯的照度。 2.每月试验切断正常供电，测量疏散指示标志的照度。 |  |

二、履约要求

| 1 | 履约时间 | 合同签订后 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 履约地点 | 达州市高级技工学校内综合楼（6号楼）及新生宿舍楼（7号楼） |
| 3 | 履约方式 | 日常、定期检查维护 |
| 4 | 售后服务我要求和质量保证期限 | 按照消防主管部门有关规定及学校要求，每月、每季度、年底进行一次认真细致的系统巡检保养，并认真登记。系统内若出现异常，在接报后2小时内必须到场处理，并及时修复。紧急情况必须紧急处理，以保证全系统正常运行工作。如不及时修复而导致责任事故，维保单位要负法律责任。 2.在维保过程中，必须坚持以修为主的原则，100元以下的单项维修项目由服务单位解决;100元以上的单项维修项目需服务单位写出书面说明，由学校论证确定，所发生的材料价格、由甲乙双方共同考察市场确定，待甲方认可后方可实施。 3.全面认真执行国家的有关规定，并承担相应的责任。认真服从达州市消防管理部门的技术指导。 |
| 5 | 验收方法和标准 | 由维保单位组织第三方检测机构检测并出具合格检测报告 |
| 6 | 合同条款、支付方式和条件 | 支付方式和条件：合同履约后一次性付清。 |
| 7 | 违约责任 | 按国家相关法律法规执行 |
| 8 | 解决争议的方式 | 提请仲裁 |
| 9 | 注 意 事 项 | 本招标项目合同期拟定2年,维保合同一年一签，如果维保单位不能满足校方要求或者出现因设备问题导致的消防责任事故，校方有权单方面终止合同，并且由乙方承担其事故责任。如遇学校搬迁，合同履约至搬迁之日，履约费用按照中标金额除以365天再乘以履约天数计数。如果维保单位在一年内没有出现消防责任事故，在价格不变的基础上，下一年自动续标。 |

三、投标人合格条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照副本复印件或民办非企业单位登记证书副本复印件；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供书面承诺函（原件）；

（三）提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明（原件）；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供书面承诺（原件）；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明（原件）。

四、报名时间、地点、提供招标文件时间：

（一）自2018年 9月 14日至2018年 9 月 20日止，每日上午08：30－12：00时、下午15：00－17：30时，在四川省达州市高级技工学校后勤管理科办公室报名（公休日、法定节假日除外）后，由四川省达州市高级技工学校免费提供比选文件。报名后投标资格不能转让。

（二）投标人报名时应提供以下手续（除注明原件的外，均需收复印件一份，复印件加盖投标人印章）：

1.有效的营业执照（或法人登记证书）副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（三证合一的需提供有统一社会信用代码的营业执照或法人登记证书副本）复印件；

2.报名时应出示单位介绍信（原件）、报名人的身份证复印件。

五、投标截止时间和开标时间：

投标截止时间和开标时间为2019年 9 月21 日 15∶00（北京时间），如遇节假日顺延。投标文件必须在投标截止时间前以书面形式送达下述地点。本次招标不接受邮寄的投标文件。逾期送达的投标文件恕不接收，不符合比选文件规定的投标文件恕不退还。

地址：四川省达州市通川区黄马湾路221号

单位：四川省达州市高级技工学校三教学楼一楼后勤管理科办公室

联系人：郁金

联系电话：13558546000

邮箱：133188327@qq.com

六、投标文件数量：正本一套和副本二套 。

七、投标时比选人有权要求投标人提供6-1、6-2证明文件复印件，正、副本原件待查。

比选人：四川省达州市高级技工学校

地址：四川省达州市通川区黄马湾路221号

联系人：郁金

联系电话：13558546000

# 第二章  投标人须知

# 一、投标函

# 投标人应完整地填写比选文件中提供的投标函、开标一览表。

## 二、投标报价

本次项目比选招标控制价为：25000元，本次投标报价为总价包干，投标报价应是完成该项目全部工作各项费用的总和,（金额100元以上的材料费除外）。

## 三、投标书中所附证明应符合比选文件规定。

## 四、投标文件的式样和签署

投标人提交投标文件时应将“开标一览表”单独密封提交，并标明“四川省达州市高级技工学校消防设施维护及相关服务”（投标单位名称）开标一览表文件”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本统一密封装在一个信封中，且在正、副本投标文件上分别标明“正本”、“副本”字样。

投标人应按比选函规定的数量（一正二副）提交投标文件，正副本文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

## 五、投标截止期

投标人应在比选邀请函总规定的投标截止期以前将投标文件递交至比选招标人。

## 六、开标

由比选招标人（学校）自行组织开标，如资质符合的投标人不少于3家，比选招标人即可组织校内专家按照询价招标。

## 七、中标通知书

定标后，比选招标方向中标人发出中标通知书，并同时通知未中标人。中标通知书将是合同的一个组成部分。同时比选招标方将中标结果在学校网站公布。

## 八、其它

投标人在投标活动中有违法违纪活动一经查出，将取消投标资格；已经中标的，取消中标资格。

## 九、比选程序

（一）比选组织及专家组成：比选工作由学校自行组织安排，比选评定专家由学校指定（专家人数为奇数），具体比选事务由学校专家组负责。

（二）评选方法：询价

第四章  附件

## 附件1

## 投标函

致：（比选人）

根据贵方（项目名称）比选项目的投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一套及副本二套：

（一）投标书；

（二）开标一览表；

（三）按比选文件要求提供的所有文件；

（四）并附上：根据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标价格表中的投标总价为人民币（用文字和数字表示的投标总价）；

2.投标人接受本比选文件全部条款，并将按比选文件的规定履行责任和义务；

3.投标人已详细审查全部比选文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

（五）本投标有效期为90天；

（六）与本投标有关的一切正式往来函件、通讯请发往：

投标人名称：                 （公章）

投标人代表  姓名、职务（印刷体）

投标人代表签字：

地    址：

电    话：

传    真：

电子邮件：

日    期：

## 附件2

## 法定代表人授权书

致：四川省达州市高级技工学校

本授权书声明：____________（供应商名称）授权_______（被授权人的姓名、职务）为我方就________项目比选活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目比选活动有关的事务。 本授权书于______年____月____日生效。

特此声明

供应商名称：_______________

法定代表人签字或盖章：_______________

代理人（被授权人）签字：_______________

2017年12月   日

注：附后需提供法人代表人身份证复印件和授权代表身份证复印件并加盖公章

## 附件3

## 开标一览表

| 项目名称 | 投标总价（人民币元） | 项目周期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四川省达州市高级技工学校消防设施维护及相关服务 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

年   月   日

注：此表应按“投标人须知”的规定密封标记单独提交。投标总价应是完成该项目全部工作各项费用及税费的总和。

## 附件4

## 报价明细表

| 序号 | 项目分项内容 | 数量 | 单位 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |

投标人：

投标人代表签字：

年    月    日

注：分项报价应是完成该分项全部工作各项费用的总和。

附件5

证明文件

填写须知：

投标人应填写和提交下述规定的格式6-1、6-2；

投标人提交的材料将被保密，但不退还。

附件6-1  单位法人登记证书或企业营业执照（复印件）

## 附件6-2  市级以上消防设施维护等业绩复印件

1、相关业绩需填写详细汇总表

2、相关业绩证明需附相关证明文件。

## 附件6

## 项目实施方案

## 投标人根据四川省达州市高级技工学校四川省达州市高级技工学校消防设施维护及相关服务项目的相关要求，结合本项目实际情况编制项目实施方案，方案应包含（但不限于）以下内容：

工作内容和流程、建设思路、目标计划、质量保证措施、整体咨询计划、人员培训、报告编制及网上发布等。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

## 附件7

## 依法缴纳税收和社会保障资金承诺书

致四川省达州市高级技工学校：

我单位全面研究了四川省达州市高级技工学校消防设施维护及相关服务比选文件，决定参加你校组织的本项目比选活动。

现郑重承诺：

1、我公司2017年度已依法缴纳了各项税收，没有偷税、漏税行为。

2、我公司2017年度已依法缴纳了各项社会保障资金，没有欠缴、漏缴行为。

特此承诺

供应商名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

2018年   月    日

备注：供应商注册成立不足一年的，应就单位成立至今参加采购活动时段进行承诺。

## 附件8

## 无重大违法记录、具备必须的设备和专业技术能力

## 良好的商业信誉和健全的财务会计制度等书面申明

致：四川省达州市高级技工学校

我单位全面研究四川省达州市高级技工学校消防设施维护及相关服务项目比选文件，决定参加你中心组织的本项目比选采购。现郑重承诺：

一、我单位在参加本次比选采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、我单位具有履行本比选项目合同所必须的设备和专业技术能力；

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

四、我单位未参与本比选项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目投标的供应商；

五、我单位参加本次校内比选采购活动所提供的各项资料是真实、准确的，在采购活动中严格遵守相关法律法规，不发生弄虚作假等违法违规行为；

六、我单位与其他参加本比选项目投标活动的供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；

七、如违反以上承诺，你校可取消我单位的中标资格。

供应商名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日